圆棒二期循环水水泵招标采购技术条件

一、 总则

本技术条件仅适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司铝厂铸铝棒循环水扩建项目冷热水泵招标。

本技术条件提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。并未对一切技术细节做出规定，供货方应提供符合本技术条件和工业标准的全新的优质产品。供货方保证提供设备为全新、先进、成熟、完整和安全可靠的设备，技术经济性能符合技术参数表的要求。确保供货范围完整, 以能满足需求方安装、运行要求为原则。

二、运行环境及设计条件

1、设备运行环境

工厂地区自然条件

——极限最高气温：+38.4℃

——极限最低气温：-31.4℃

——年平均气温：   +6.5℃

——年平均大气压力：895.4kPa

——厂区海拔标高：1036m

——地震烈度：8度

2、设计条件

扩建2条年产6万吨铸铝棒生产线，每条线额定需水量为450m3/h，泵站到生产线距离70米，铝棒生产线要求循环水供水到铸造机压力不低于0.25Mpa。冷水泵配置采用一台水泵对应一条生产线，一对一供应。热水泵从热水池抽水后上冷却塔，共配置两台。

- 供货范围及供货时间

- 供货范围

| 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数 量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级卧式离心泵（冷水泵） | 流量Q=450m3/h，扬程H=32m | 2 | 泵体、泵腔、叶轮、泵轴为铸钢 |
| 2 | 单级卧式离心泵（热水泵） | 流量Q=500m3/h，扬程H=19m | 2 | 泵体、泵腔、叶轮、泵轴为铸钢 |

供货范围包含水泵一年易损件，冷热水泵轴承及机械密封各一套。

2、供货时间

2015年10月20日

四、 设备技术要求

- 水泵配套电机选用高效节能变频电机，绝缘等级为F级，电机防护等级IP55。

- 所有水泵均为单级单吸卧式离心泵，介质为循环水，水质为清水，冷水泵介质温度20-40℃，热水泵介质温度为20-60℃。

- 水泵与电机连接方式为联轴器连接。

- 水泵吸入口为水平吸入，出水口为垂直出水。

- 所有水泵需配底座、地脚螺栓及减震垫,进出口配配对钢制法兰及热镀锌8.8级螺栓(含平光及弹簧垫片)。

- 整机使用寿命大于20年，配带1年的易损件。

- 请严格按照当地气温及海拔核算气压对吸上高度造成的影响，应保证任何状态下冷水泵不小于1m的吸程，热水泵不小于5米的吸程（热水泵进水口在水泵吸入口-4.0米）。

- 润滑系统要可靠,设备可对多个工作点进行润滑,延长轴承的使用寿命,要求润滑部分密封性能良好,无油脂渗漏现象。

- 提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全、维修方便和劳动保护条件。

10、所有部件均应正确设计和制造，在正常工况条件下均能安全、经济、持续运行，无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构考虑方便日常维护（如加油、紧固等）的需要。

11、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

12、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应能比较方便地拆卸、更换和修理。

13、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

14、各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。

15、外露的转动部件应设置防护罩，且应便于拆卸，不得妨碍维修工作。

五、产品制造安装、验收标准、执行标准

1、乙方所提供的泵的设计制造标准（包括以下标准，但不限于以下标准）

1）、离心泵设计、制造标准                     GB/T1050-93

2）、离心泵技术条件                           GB/T5656-94

3）、离心泵效率                               GB/T13007-91

4）、离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量           GB/T13006-91

5）、离心泵、混流泵、轴流泵试验方法           GB3216-89

6）、离心泵铸件过流部件位尺寸公差             GB/T6918-93

7）、泵用铸钢件                               GB/T6880.2-93

8）、水泵流量的测定方法                       GB/T3214-91

9）、泵的振动测量与评价方法                   JB/T8097-1999

10）、泵的噪声测量与评价方法                  JB/T8098-1999

11）、机电产品包装通用技术条件                GB/T13384-1992

12）、旋转电机                                GB755-2000

13）、法兰制造标准                            GB/T9119-2000

14）、泵用机械密封                            AP1682

15）、公差与配合                              GB1800-1997

16)电机外壳防护等级                           GB/T4924.1-1985

凡未提到的其他技术条件和工艺要求，均按现行国标标准执行；

六、 技术资料和数据的提供

开标时乙方提供水泵安装尺寸及水泵参数，合同签定日，乙方向甲方提供整套水泵安装尺寸图、基础图预埋件图等技术资料各5份（纸质版1份，可编辑电子版1份其余3份随设备资料夹移交）。

随设备提供随机资料夹包括:水泵整套图纸资料、水泵使用说明书、合格证、易损件清单各3份，密封件型号清单、产品合格证、装箱单各1份，并且提供相应的电子版1份,整理成册在设备调试时移交(包含所有外购部件的说明书及合格证),资料不齐全者拒接办理资料交接手续。