一、离心泵

（1）设备名称：多级清水泵

（2）规格型号：3DA-8X4   数量：2台

（3）主要技术参数

流量：32.4 m3/h

扬程：45.2 m

转速：1450 r/min

轴功率：6.24 KW

电机功率：11 KW

必需汽蚀余量：2.5 m

（4）其它要求：

1）要求有煤安标志、防爆合格证、检验合格证（或检验报告）、生产许可证（三证一标）齐全；

2）带三阀（出水阀、逆止阀、笼头），带配套电动机和底盘。

3）质量保证期一年；

4）随机配带使用说明书一份。

（5）联系方式：

二矿、技术联系人：苏军杰       手机：18939291090

电子信箱：ekjyk@163.com  电话：0392-2921229

二、离心泵

（1）设备名称：多级清水泵

（2）规格型号：4DA-8X4    数量： 4台

（3）主要技术参数

流量：72 m3/h

扬程：56.8 m

转数：1450 r/min

电机功率：22 KW

效率：68%

叶轮直径：232 mm

必需汽蚀余量：3.3 m

（4）其它要求：

1）要求有煤安标志、防爆合格证、检验合格证（或检验报告）、生产许可证（三证一标）齐全；

2）带三阀（出水阀、逆止阀、笼头），带配套电动机和底盘。

3）质量保证期一年；

4）随机配带使用说明书一份。

（5）联系方式：

二矿、技术联系人：苏军杰       手机：18939291090

电子信箱：ekjyk@163.com  电话：0392-2921229

五矿、技术联系人：崔博       手机：13783920419

电子信箱：wkjyksbz@163.com  电话：0392-2922747

三、离心泵

（1）设备名称：多级清水泵

（2）规格型号：4DA-8X5    数量： 3台

（3）主要技术参数：

1）转速：1450RPM

2）流量：72m3/s

3）扬程：68m

4）效率：68％

5）电机功率：30KW

6）轴功率：20KW

7）必需汽蚀余量：3.2

8）电压：380/660V

（4）其它要求：

1）要求有煤安标志、防爆合格证、检验合格证（或检验报告）、生产许可证（三证一标）齐全；

2）带三阀（出水阀、逆止阀、笼头），带配套电动机和底盘。

3）质量保证期一年；

4）随机配带使用说明书一份。

（5）联系方式：

二矿、技术联系人：苏军杰       手机：18939291090

电子信箱：ekjyk@163.com  电话：0392-2921229

五矿、技术联系人：崔博       手机：13783920419

电子信箱：wkjyksbz@163.com  电话：0392-2922747

### 四、水泵（5DA-8×9）

一、型号：5DA-8×9       数量：3套

二、主要技术参数：

1、型号：5DA-8×9                  2、流量：108m3/ h

3、扬程：180m                     4、转速：1450r/m

5、重量：850kg                    6、水泵效率：68%

7、必须汽蚀余量：3.5m

三、其它要求

1、配用电动机YB3-315S-4 110kW, 660V/1140V1；

2、要求有合格有效地填料冷却系统。底盘为槽钢焊制而成，带三阀。

3、设备出厂时提供“三证一标志（防爆型）”、使用说明书、合格证、煤安证、防爆合格证。防爆总标志：ExdI。

4、质保期一年，质保期内出现质量问题，生产厂家免费维修或更换。

中泰：技术联系人：润自林13503920516

五、   水   泵

一、规格型号、数量

| 包号 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | D85-45×6(含配套电机) | 2套 |

二、技术要求

1、执行标准： GB／T5657-1995和MT114-85《煤矿用耐磨离心水泵技术条件》；

2、使用环境条件：用于输送固体颗粒含量（体积浓度）不大于1.5%（粒径小于0.5mm），温度不高于80℃的中性矿井水；相对湿度：空气相对湿度不大于95％（25℃时）；含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中。

3、主要技术参数：

D85-45×6

效率：＞76％               流量：85m3/h

扬程：270m

吸水管径：100mm            出水管径：100mm

电机采用佳木斯或南防产品，电机绝缘等级按F级制造。

电机功率：110KW            电压：0.66KV

转速：2978r/min

三、其他要求

1、水泵泵体各部件的材质必须符合国家标准要求。

2、定子部件中转子轴向串量、平衡环（套）的端面跳动值和转子部件中叶轮口环、叶轮挡套、平衡挡套和轴套的圆跳动值及平衡盘端面的跳动值应符合有关规定。

3、配套三阀，水泵轴承为哈、瓦、洛优质产品，配备水泵对轮，对轮保护罩。

4、水泵和电机为整体底盘，并由供方提供地脚螺丝、电动机水泵总图及常用件、易损件、零件图、安装基础图和电动机、水泵性能试验报告、使用维护说明书、常见故障及其解决方法方面的说明书。

5、必须提供产品有效的“三证一标”，提供使用说明书、图纸技术资料三套。

四、售后服务

1、厂家到现场测量现有水泵、电机、对轮及底盘尺寸，保证与现有水泵能够实现完全互换。

2、质保期内设备出现质量问题，乙方无偿提供维修、更换配件的服务，并在24小时之内赶赴现场进行指导解决。

六、多级清水泵

型号：100D-45*8        数量：1台

一、主要技术参数：

效率：＞76％           流量：85m3/h

扬程：360m             电机功率：132KW-160 KW

电压：660V/1140V       转速：2950r/min

二、相关技术要求

1、水泵冷缸各部件的材质必须符合国家标准要求。

2、定子部件中转子轴向串量、平衡环（套）的端面跳动值和转子部件中叶轮口环、叶轮挡套、平衡挡套和轴套的圆跳动值及平衡盘端面的跳动值应符合有关规定。

3、提供的隔爆型电动机为YBK2或者YB3系列产品型，按照标准电动机设计制造，电动机轴伸部分尺寸按国家标准制造。电机采用佳木斯或南防产品，电机绝缘等级按F级制造。提供MA证、防爆合格证、生产许可证和产品合格证。随即配温度监测装置1套，能够实时监测电机轴承温度。

4、配套三阀，水泵冷缸轴承为哈轴集团优质产品，配备电机、水泵对轮，对轮保护罩。

5、水泵和电机为整体底盘，并由供方提供地脚螺丝、电动机水泵总图及常用件、易损件、零件图、安装基础图和电动机、水泵性能试验报告、使用维护说明书、常见故障及其解决方法方面的说明书。

6、必须提供产品有效的“三证一标”，提供使用说明书、图纸技术资料三套。

7、厂家到现场测量现有水泵、电机、对轮及底盘尺寸，保证与现有水泵能够实现完全互换。

8、质保期内设备出现质量问题，乙方无偿提供维修、更换配件的服务，并在24小时之内赶赴现场进行指导解决。

六矿、技术联系人： 闫军鹏13569666077